## 污水处理厂监测数据审核表
宿迁市污水处理厂监测数据审核表
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
宿城区 | 宿迁富春紫光污水处理有限公司 | 西民便河 | 2018-11-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 50000 |  |  | 总磷 | 8.81 | 0.063 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 324 | 19 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 28 | 0.32 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 31.8 | 7.95 | 15 | mg/L | 是
宿城区 | 宿迁市苏宿吉善永盛水务有限公司 | 西民便河 | 2018-10-30 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 20000 |  |  | 总磷 | 2.59 | 0.156 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 141 | 19 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.4 | 0.175 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.9 | 6.5 | 15 | mg/L | 是
宿城区 | 宿迁洋河新区富春紫光环保有限公司 | 古山河 | 2018-11-22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 20000 |  |  | 总磷 | 2.25 | 0.113 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 124 | 26 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 18.6 | 0.506 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 31.7 | 9.89 | 20 | mg/L | 是
宿豫区 | 江苏新源水务有限公司 | 新沂河 | 2018-10-30 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 10000 |  |  | 总磷 | 3.74 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 150 | 19 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 45.2 | 0.243 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 50.8 | 7.3 | 15 | mg/L | 是
宿豫区 | 宿迁桑徳水务有限公司（宿迁宏信建设发展有限公司） | 新沂河 | 2018-10-9 0:00:00 |  |  | 10000 | 18000.00 | 18000.00 | 粪大肠菌群数 | 4133 | 1500 |  | mg/L
[9 empty] | 总氮 | 29.2 | 10.6 |  | mg/L
[9 empty] | 总磷 | 0.84 | 0.13 |  | mg/L
|  |  |  | 污水综合排放标准 | /1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污单位/一级标准 |  |  |  | 化学需氧量 | 106 | 38 | 100 | mg/l | 是
[9 empty] | 色度 | 280 | 30 | 50 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00023 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0012 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.073 | <0.001 | 1.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.048 | 0.027 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0089 | 0.0023 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 41 | 19 | 70 | mg/l | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 石油类 | 4.14 | 2.01 | 5 | mg/l | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.82 | 0.47 | 10 | mg/l | 是
[9 empty] | 氨氮 | 5.49 | 2.86 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | PH值 | 7.51 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 32 | 7.7 | 20 | mg/l | 是
宿豫区 | 宿迁市城东污水处理厂 | 马河 | 2018-10-8 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 15000 |  | 27000.00 | PH值 | 7.57 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 17.7 | 8 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.86 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 68 | 20 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 250 | 30 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00024 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.086 | 0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.052 | 0.02 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0145 | 0.0059 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 41 | 10 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 2900 | 810 | 10000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 23.4 | 0.23 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 29.9 | 9.14 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 2.78 | 0.92 | 3 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 1.24 | 0.52 | 3 | mg/L | 是
沭阳县 | 金风环保(沭阳)有限公司 | 沂南河 | 2018-9-6 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 30000 | 58000.00 | 58000.00 | PH值 | 7.63 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 84.2 | 9.2 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.09 | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 298 | 43 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 16 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.027 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 138 | 10 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.16 | 0.204 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 9475 | 713 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 20.5 | 1.87 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 11.3 | 7.28 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.35 | 0.27 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.06 | 0.19 | 1 | mg/L | 是
沭阳县 | 沭阳南方水务有限公司 | 沂南河 | 2018-9-7 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 30000 | 52000.00 | 52000.00 | PH值 | 7.81 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 91.2 | 8.9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 1.7 | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 282 | 40 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 18 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.024 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0004 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 142 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.11 | 0.245 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 9175 | 705 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 18.7 | 1.71 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.1 | 14.4 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 3.32 | 0.29 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.15 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
沭阳县 | 沭阳县集源环保有限公司扎下污水处理厂 | 新沂河 | 2018-9-10 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 30000 | 15000.00 | 15000.00 | PH值 | 7.28 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 88.8 | 8.5 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.97 | 0.2 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 213 | 45 | 60 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 11 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.018 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0004 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 150 | 9 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 2.36 | 0.82 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 27 | 14.4 | 20 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 4.17 | 0.37 | 3 | mg/L | 是
沭阳县 | 沭阳县污水处理有限公司 | 沂南河 | 2018-9-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 30000 | 31000.00 | 31000.00 | PH值 | 7.45 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 80.7 | 7.9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.93 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 298 | 40 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 9 | 5 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.015 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 146 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.39 | 0.169 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 12000 | 920 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 24.6 | 1.94 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 35.4 | 10.3 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 5.24 | 0.43 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 3.12 | 0.3 | 1 | mg/L | 是
沭阳县 | 沭阳县污水处理有限公司二期 | 沂南河 | 2018-9-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 30000 | 21000.00 | 21000.00 | PH值 | 7.53 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 77.8 | 8.6 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 3.02 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 261 | 37 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 11 | 4 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.022 | 0.006 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 149 | 10 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.49 | 0.197 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 11125 | 828 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 29.1 | 1.87 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 38.9 | 13.2 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 4.53 | 0.34 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | 2.89 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
泗洪县 | 泗洪水务有限责任公司 | 老濉河 | 2018-10-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 25000 |  |  | PH值 | 8.49 | 8.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 55 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.83 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 83 | 20 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 30 | 7 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.002 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.003 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 33 | 5 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3500 | 700 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 12.8 | 0.72 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 39.7 | 13.9 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.05 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
泗洪县 | 泗洪县集泰污水处理有限公司 | 淮河流域 | 2018-10-30 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 32500 |  |  | PH值 | 8.12 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 26 | 9 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.3 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 521 | 26 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 30 | 10 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.002 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0075 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 60 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 5400 | 940 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 12.6 | 0.44 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 30 | 15 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.04 | 0.02 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
泗洪县 | 泗洪县深港环保工程技术有限公司（双沟污水处理厂） | 淮河流域 | 2018-10-30 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级A标准 | 5000 |  |  | PH值 | 8.16 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是
[9 empty] | 生化需氧量 | 47 | 7 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 总磷 | 2.07 | 0.24 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 化学需氧量 | 127 | 23 | 50 | mg/L | 是
[9 empty] | 色度 | 20 | 8 | 30 | 倍 | 是
[9 empty] | 总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[9 empty] | 总镉 | <0.002 | <0.002 | 0.01 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0035 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 总铅 | <0.005 | <0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[9 empty] | 悬浮物 | 55 | 8 | 10 | mg/L | 是
[9 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群数 | 3500 | 790 | 1000 | 个/L | 是
[9 empty] | 氨氮 | 3.97 | 0.3 | 8 | mg/L | 是
[9 empty] | 总氮 | 25.1 | 2.77 | 15 | mg/L | 是
[9 empty] | 石油类 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
[9 empty] | 动植物油 | <0.01 | <0.01 | 1 | mg/L | 是
签发： |  |  |  | 审核： |  |  |  | 经办： |  |  |  | 第 页/共 页